| ### COMMANDE DU PRODUIT CHIMIQUE ET CONFIRMATION DE SA LIVRAISON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur : |  |  |  |  |  |  |  |  | Produit commandé : |  | Chaux hydratée |  |  |  |  |  |
| Adresse de livraison : |  |  |  |  |  |  |  |  | UN (NIP) du produit : |  |  |  |  |  |  |  |
| Commande reçue par : |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone : |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité commandée : |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de la commande : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de livraison : |  |  |  |  | AM  |  |  | PM | Numéro de commande : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de livraison reportée : |  |  |  |  | AM  |  |  | PM  | Confirmation reçue : |  | OUI  |  |  | NON  |  |  |
| Motif du report de livraison : |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone d’urgence : |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : NE PAS PURGER À LA FIN |  |  |  |  |  |  |  |  | Signature du destinataire : |  |  |  |  |  |  |  |
| ### VÉRIFICATIONS DE LA LIVRAISON ET DES CONDITIONS PROPICES AU DÉCHARGEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  | NON |
| Livraison arrivée au moment planifié : |  |  |  |  |  | Démarrage du dosage de soude caustique : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date et heure de livraison : |  |  |  |  |  | Activation du remplissage à l’ordinateur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de livraison conforme : |  |  |  |  |  | Fermeture de la vanne du doseur de chaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du livreur : |  |  |  |  |  | Démarrage du dépoussiéreur du silo : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du bon de connaissement : |  |  |  |  |  | Démarrage du ventilateur situé au sommet du silo : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du certificat de pesée reçu : |  |  |  |  |  | Démarrage du vibrateur en mode manuel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité du produit chimique livré : |  | kg |  |  |  | Périmètre de déchargement libre d’obstacle : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité contenue dans le réservoir : |  | kg |  |  |  | Point de déchargement correctement identifié : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace disponible dans le réservoir : |  | kg |  |  |  | Freins de stationnement appliqués : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt du dosage de chaux : |  |  |  |  |  | Numéro d’identification de la citerne : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai communication : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Initiales du livreur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VÉRIFICATION DES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |  |  |  |  |  |  | TECHNICIENS |  |  |  |  | LIVREUR |  |
| Vêtements portés par les techniciens et le livreur : |  |  |  |  |  | Bottes avec embout protecteur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès à l’intérieur de la station assuré : |  |  |  |  |  | Vêtements à manches longues : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture de la douche d’urgence 5 min : |  |  |  |  |  | Pantalons longs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point de déchargement décadenassé : |  |  |  |  |  | Lunettes de sécurité : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raccords de déchargement propres : |  |  |  |  |  | Casque muni d’une visière : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyaux et raccords en bonne condition : |  |  |  |  |  | Masque anti-poussière : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte de toilette débarrée + essai chasse d'eau : |  |  |  |  |  | Gants protecteurs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Initiales des techniciens : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Initiales du livreur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OPÉRATION ET INTERRUPTION DU DÉCHARGEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se référer aux étapes f) à v) annexés de l’item 14.2 de la procédure de réception sécuritaire des produits chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cause de l’interruption du déchargement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures palliatives entreprises : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La réception se déroule normalement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le technicien quitte les lieux de déchargement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### FINALISATION DE LA RÉCEPTION DU PRODUIT CHIMIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le livreur a laissé les lieux propres et en bon état : |  |  |  |  |  | Arrêt du ventilateur situé au sommet du silo : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le bouchon est cadenassé au point de livraison : |  |  |  |  |  | Le dépoussiéreur est mis à l’arrêt : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte de la toilette barrée : |  |  |  |  |  | Ouverture de la vanne de doseur de chaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les bordereaux de livraison sont signés : |  |  |  |  |  | Désactivation du remplissage à l’ordinateur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume effectif de la livraison effectuée : |  |  | Kg |  |  | Arrêt du dosage de soude caustique : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrateur mis en automatique après 3h de marche : |  |  |  |  |  | Démarrage du dosage de chaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La réception a été complétée et le formulaire témoigne des dérogations à la procédure : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature du livreur : |  |  |  |  |  |  | Signature du technicien : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADAPTÉ DE 14.2 DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION SÉCURITAIRE DES PRODUITS CHIMIQUES

- Le destinataire consigne la quantité de produits chimiques présente dans le silo;

- Le destinataire met le dépoussiéreur du silo en fonction;

- Le destinataire active au besoin le système de fluidisation du silo;

- Le destinataire enlève le scellé posé sur la citerne du camion;

- Le destinataire décadenasse le point de chargement et en enlève le bouchon;

- Le transporteur connecte le boyau du souffleur du camion à la citerne;

- Le transporteur s’assure que ces accouplements sont bien emboîtés et enclenchés;

- Le transporteur raccorde le boyau de la citerne au point de chargement;

- Le transporteur s’assure que ces accouplements sont bien emboîtés et enclenchés;

- Le transporteur relie et attache solidement les deux clenches des accouplements;

- Le transporteur démarre le souffleur pour exécuter les vérifications d’usage;(1)

- Le transporteur procède au déchargement à une pression qui convient au destinataire;

- Le transporteur examine les raccordements afin de déceler la moindre fuite de réactif;(2)

- Le destinataire quitte le site de déchargement pour vaquer à l’opération de la station;(3)

- Le transporteur purge la citerne, le boyau et la conduite de déchargement ;

- Le transporteur avise le destinataire que la citerne est vide, ce dernier revient sur les lieux;

- Le transporteur arrête le souffleur et manipule les vannes mettant fin au déchargement;

- Le transporteur s’assure que la pression de la citerne est à zéro;

- Le transporteur déconnecte le boyau du souffleur de la citerne;

- Le transporteur déconnecte et range les boyaux de déchargement;

- Le transporteur vide dans une chaudière le produit restant dans les boyaux;

- Le transporteur s’assure que le site de déchargement est exempt de produit chimique;(4)

- Le transporteur signe le formulaire de réception puis quitte le site de déchargement;(5)

- Le destinataire pose le bouchon sur le point de chargement et le cadenasse;

- Le destinataire signe le bon de livraison et en garde une copie;

- Le destinataire arrête le dépoussiéreur du silo et le système de fluidisation si nécessaire;

- Le destinataire consigne la quantité du produit chimique présent dans le silo.

(1) Tout en laissant la vanne à couteau ouverte, le transporteur démarre le souffleur qui en vérifiant les manomètres s’assure que les boyaux et conduites de déchargement ne sont pas bloqués. Il ferme ensuite la vanne et fait monter la pression à un maximum de 12 lb/po2 dans la citerne afin de s’assurer de son étanchéité. Lorsque le transporteur a décelé un blocage ou une perte de pression, il doit arrêter le souffleur puis dépressuriser complètement la citerne, ainsi que la conduite et les boyaux de déchargement afin de procéder aux correctifs qui s’imposent. Il reprend par la suite les opérations de déchargement à partir de l’étape f).

(2) Lorsqu’il y a une fuite d’un produit chimique, le transporteur doit immédiatement arrêter le déchargement puis prévenir le destinataire avant d’intervenir pour corriger la situation. Les opérations de déchargement ne reprendront ensuite à l’étape g) de la présente procédure que lorsque la fuite sera maîtrisée et la situation revenue à la normale. Un rejet accidentel doit être signalé immédiatement aux services d’urgence mis à sa disposition aux fins d’intervention, ainsi qu’au MDDELCC. La matière dangereuse doit alors être récupérée et disposée selon les prescriptions fournies sur la fiche de données de sécurité ou du fournisseur dans un site autorisé.

(3) Le destinataire s’assure, avant de quitter le site de déchargement que le transporteur puisse le contacter advenant une urgence, un changement au déroulement de la livraison ou encore lui signaler qu’il est prêt à passer à l’étape suivante o) par le biais d’un moyen de communication mis à sa disposition (ex. : ligne téléphonique dédiée, bouton d’urgence actionnant une alarme, système de communication radio, etc.).

(4) Le transporteur ramasse toute accumulation de produit chimique provenant des opérations de déchargement et en dispose selon les consignes du destinataire tel qu’énoncé à l’item(2).

(5) Lorsque le déchargement a eu lieu à même la voie de circulation, le destinataire procède à l’enlèvement de la signalisation routière de courte durée au moment où le camion-citerne quitte les lieux. Le destinataire procède ensuite à l’enlèvement du dispositif de blocage du ou des regards d’égout lorsque requis.