| COMMANDE DU PRODUIT CHIMIQUE ET CONFIRMATION DE SA LIVRAISON |
| --- |
| Fournisseur : | Air Products Canada Ltée | Produit livré : | Oxygène liquide |
| Adresse de livraison : | 535 La Traverse, Repentigny | UN (NIP) du produit : | UN1073 |
| Commande émise par : | RESPONSABLE LIVRAISON | Téléphone : | 1 800 363-3572 |
| # client : | SAP 321988 |  | Poste téléphonique : | 221 |
| Date de livraison : | 18 juillet 2014 | AM ( | PM ( | Numéro de commande : | 2011-SP-125-2 |
| Date de livraison reportée : |  | AM ( | PM ( | Confirmation reçue : | OUI ( | NON ( |
| Motif du report de livraison : |  | Téléphone d’urgence : | 1 800 363-3572 |
| Remarque | Signature du destinataire : |
| VÉRIFICATIONS DE LA LIVRAISON ET DES CONDITIONS PROPICES AU DÉCHARGEMENT |
|  | OUI | NON |  | OUI | NON |
| Livraison arrivée au moment planifié : | ( | ( | Volume contenu dans le réservoir : | litres |
| Date et heure de livraison : |  |  | Volume contenu dans le réservoir |  | po |
| Adresse de livraison conforme : | ( | ( | Activation du remplissage à l’ordinateur : | xx | xx |
| Présentation de la carte d’identité TMD : | ( | ( | Périmètre de déchargement libre d’obstacle : | ( | ( |
| Nom du livreur : |  |  | Point de déchargement correctement identifié : | ( | ( |
| Vérification du bon de connaissement : | ( | ( | Freins de stationnement appliqués : | ( | ( |
|  |  |  | UN (NIP) placardé sur la citerne conforme : | ( | ( |
|  |  |  | Numéro d’identification de la citerne : |  |  |
|  |  |  | Initiales du technicien : | Initiales du livreur : |
| Remarque : |  |  |  |  |  |
| VÉRIFICATION DES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE |
|  | OUI | NON |  | TECHNICIEN | LIVREUR |
| Vêtements portés par le technicien et le livreur : | ( | Bottes de travail avec embout protecteur : | ( | ( |
| Accès à l’intérieur de la station assuré : | ( | ( | Vêtements à manches longues : | ( | ( |
| Raccords de déchargement propres : | ( | ( | Lunettes de sécurité : | ( | ( |
| Boyaux et raccords en bonne condition : | ( | ( | Casque protecteur : | ( | ( |
| Lien de communication et toilette débarrée : | ( | ( | Gants protecteurs en cuir : | ( | ( |
|  |  |  | Initiales du technicien : | Initiales du livreur : |
| Remarque : |
| Réception se déroule normalement |  | ( | Le technicien quitte les lieux de déchargement |  | ( |
| OPÉRATION ET INTERRUPTION DU DÉCHARGEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE |
| Se référer aux étapes mentionnées à l’endos du présent formulaire |
| Cause de l’interruption du déchargement : |
| Mesures palliatives entreprises : |
| Remarque : |
| FINALISATION DE LA RÉCEPTION DU PRODUIT CHIMIQUE |
| Le livreur a laissé les lieux propres et en bon état : | ( | Les bordereaux de livraison sont signés : | ( |
| La porte grillagée de l’enclos est cadenassée : | ( | Volume sur bon de livraison : | litres |
| Lien de communication et toilette barrée : | ( | Volume effectif de la réception : | litres |
|  |  | Désactivation du remplissage à l’ordinateur : | xx |
| Remarque : |
| La réception a été complétée et le formulaire témoigne des dérogations à la procédure : |
| Signature du livreur : | Signature du technicien : |

ADAPTÉ DE LA PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT DÉPOSÉE PAR AIR PRODUCTS CANADA LTÉE

- Le livreur effectue les tâches préliminaires pour s'assurer de l'accès au site et qu'il peut procéder en toute sécurité au déchargement en arrivant sur le site d’entreposage :

- Vérification de sa tenue de protection;
- Immobilisation du camion selon la procédure établie;
- Inspection de l’installation de réception;
- Vérification des autocollants du réservoir d’entreposage;

- Le livreur ferme ensuite la valve de purge qui est installée sur la ligne de remplissage permanente et y attache son boyau de livraison à l'aide d'un joint d'étanchéité propre et approuvé pour cette application.

- Le livreur procède ensuite au refroidissement de la pompe en suivant les étapes de la procédure habituelle.

- Le livreur ouvre ensuite le robinet de décharge et purge le boyau de transbordement jusqu'à l'écoulement de l’oxygène liquide à la conduite de purge ou de drainage du réservoir d’entreposage.

- Le livreur ferme ensuite le robinet de purge et ouvre les robinets de remplissage par le haut et le bas au réservoir.

- Le livreur effectue la livraison tout en maintenant la pression dans le réservoir d’entreposage.

- Le livreur surveille le niveau au réservoir pendant de la livraison.

- Le livreur procède à l'arrêt de la livraison dès que le réservoir est plein ou que la citerne est vide.

- Le livreur ferme les robinets de remplissage par le haut et par le bas du réservoir puis ouvre le robinet de purge ou de drainage du client.

- Le livreur défait la connexion de remplissage et rétablit la purge d'oxygène sur la ligne de remplissage permanente.

- Le livreur, avant de partir, effectue les vérifications d'usage sur les équipements et sur la citerne afin de s’assurer que tout est en ordre.

- Le technicien signe le bon de livraison et en garde une copie.

- Le technicien consigne le volume du réactif présent dans le réservoir qui a été rempli.