| ### COMMANDE DU PRODUIT CHIMIQUE ET CONFIRMATION DE SA LIVRAISON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur : |  |  |  |  |  |  | Produit commandé : Sulfate ferrique PIX-312 |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de livraison : |  |  |  |  |  |  | UN (NIP) du produit : |  | UN3264 |  |  |  |  |
| Commande reçue par : |  |  |  |  |  |  | Téléphone : |  |  |  |  |  |  |
| Quantité commandée : |  |  |  |  |  | kg | Date de la commande : |  |  |  |  |  |  |
| Date de livraison : |  |  |  | AM  |  | PM  | Numéro de commande : |  |  |  |  |  |  |
| Date de livraison reportée : |  |  |  | AM  |  | PM  | Confirmation recue : |  | OUI  |  | NON  |  |  |
| Motif du report de livraison : |  |  |  |  |  |  | Téléphone d’urgence : |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  | Signature du destinataire : |  |  |  |  |  |  |
| ### VÉRIFICATIONS DE LA LIVRAISON ET DES CONDITIONS PROPICES AU DÉCHARGEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  | NON |
| Livraison arrivée au moment planifié : |  |  |  |  | Quantité du produit chimique livré : |  |  |  |  | kg |  |  |  |
| Date et heure de livraison : |  |  |  |  | Volume du produit chimique livré : |  |  |  |  | litres |  |  |  |
| Adresse de livraison conforme : |  |  |  |  | Volume contenu dans le réservoir : |  |  |  |  | litres |  |  |  |
| Présentation de la carte d’identité TMD : |  |  |  |  | Volume disponible dans le réservoir : |  |  |  |  | litres |  |  |  |
| Nom du livreur : |  |  |  |  | Activation du remplissage à l’ordinateur : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du bon de connaissement : |  |  |  |  | Périmètre de déchargement libre d’obstacle : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du certificat d’analyses si reçu : |  |  |  |  | Point de déchargement correctement identifié : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température du produit entre 20C et 45C : |  |  |  |  | Freins de stationnement appliqués : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du certificat de pesée reçu : |  |  |  |  | UN (NIP) placardé sur la citerne conforme : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture de la vanne de déversement |  |  |  |  | Numéro du scellé enlevé par le technicien : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation du périmètre de déchargement |  |  |  |  | Numéro d’identification de la citerne : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Initiales du technicien : |  |  | Initiales du livreur : |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VÉRIFICATION DES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |  |  |  |  |  | TECHNICIEN |  |  | LIVREUR |  |
| Vêtements portés par le technicien et le livreur : |  |  |  |  | Bottes de sécurité imperméables : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès à l’intérieur de la station assuré : |  |  |  |  | Vêtement imperméable : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité d’un boyau d’arrosage : |  |  |  |  | Lunettes de sécurité : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture de la douche d’urgence 5 min : |  |  |  |  | Casque muni d’une visière : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raccords de déchargement propres : |  |  |  |  | Gants protecteurs imperméables : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyaux et raccords en bonne condition : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte de toilette débarrée + essai chasse d'eau : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point de déchargement décadenassé : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture de la vanne d’isolement intérieure : |  |  |  |  | Initiales du technicien : |  |  | Initiales du livreur : |  |  |  |  |  |
| Ouverture de la vanne bac dilution : |  |  |  |  | Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OPÉRATION ET INTERRUPTION DU DÉCHARGEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se référer aux étapes d) à r) annexés de l’item 14.1 de la procédure de réception sécuritaire des produits chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cause de l’interruption du déchargement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures palliatives entreprises : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ÉCHANTILLONNAGE ET VÉRIFICATION DE L’ÉCHANTILLON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prélèvement sécuritaire de l’échantillon après 5 minutes : |  |  |  |  | Température du produit chimique : |  |  |  |  |  |  |  | C |
| La réception se déroule normalement : |  |  |  |  | Densité du produit chimique : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le technicien quitte les lieux de déchargement : |  |  |  |  | Concentration normale du produit chimique : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  | Apparence normale du produit chimique : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### FINALISATION DE LA RÉCEPTION DU PRODUIT CHIMIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le livreur a laissé les lieux propres et en bon état : |  |  |  |  | Les bordereaux de livraison sont signés : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le bouchon est cadenassé au point de livraison : |  |  |  |  | Volume effectif de la livraison effectuée : |  |  |  |  |  |  |  | litres |
| Porte de la toilette barrée : |  |  |  |  | Désactivation du remplissage à l’ordinateur : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture de la vanne d’isolement intérieure : |  |  |  |  | Ouverture de la vanne de déversement : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture de la vanne bac dilution : |  |  |  |  | Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La réception a été complétée et le formulaire témoigne des dérogations à la procédure : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature du livreur : |  |  |  |  | Signature du technicien : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FACTEURS DE CONVERSION À UTILISER LORS DE LA RÉCEPTION DE SULFATE FERRIQUE |  |
| --- | --- |
| 1 kg liquide = 0,6329 litre | 1 litre = 1,58 kg |

ADAPTÉ DE 14.1 DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION SÉCURITAIRE DES PRODUITS CHIMIQUES

- Le destinataire consigne le volume du réactif présent dans le réservoir à remplir;

- Le destinataire enlève le scellé posé lors du remplissage de la citerne du camion;

- Le destinataire décadenasse le point de chargement et en enlève le bouchon;

- Le transporteur raccorde le boyau de la citerne au point de chargement;(1)

- Le destinataire ouvre la vanne permettant le remplissage du réservoir de la station;

- Le transporteur s’assure que les accouplements sont bien emboîtés et enclenchés;

- Le transporteur relie et attache solidement les deux clenches des accouplements;

- Le transporteur manipule les vannes de la citerne pour en vider le contenu;

- Le transporteur examine les raccordements afin de déceler la moindre fuite;(2)

- Le transporteur actionne le compresseur, ouvre la vanne d’air comprimé et débute le déchargement;(3)

- Le transporteur arrête le déchargement, le temps que le destinataire prélève un échantillon du produit et procède à sa vérification. Le transporteur reprend le déchargement après avoir reçu l’accord du destinataire;(1 et 4)

- Le transporteur arrête le déchargement lorsque le volume prescrit est atteint;

- Le transporteur purge la citerne, le boyau et la conduite de déchargement;

- Le transporteur arrête le compresseur et ferme les vannes de déchargement de la citerne;

- Le transporteur avise le destinataire que la livraison est complétée, ce dernier revient sur les lieux;

- Le transporteur s’assure que la pression sur le dessus de la citerne est à zéro;

- Le transporteur déconnecte les boyaux de déchargement;

- Le transporteur vide dans une chaudière le produit restant dans les boyaux;

- Le transporteur signe le formulaire de réception puis quitte le site de déchargement;(5)

- Le destinataire ferme la vanne d’alimentation du réservoir;

- Le destinataire pose le bouchon sur le point de chargement et le cadenasse;

- Le destinataire signe le bon de livraison et en garde une copie;

- Le destinataire consigne le volume du réactif présent dans le réservoir qui a été rempli.

(1) Il est fortement déconseillé de prélever un échantillon de produit chimique directement à la sortie de la citerne. D'une part, les risques d’éclaboussement y sont élevés et d’autre part, l’échantillon peut ne pas être représentatif du contenu de la citerne.

(2) Lorsqu’il y a une fuite d’un produit chimique, le transporteur doit immédiatement arrêter le déchargement puis prévenir le destinataire avant d’intervenir pour corriger la situation. Les opérations de déchargement ne reprendront ensuite à l’étape e) de la présente procédure que lorsque la fuite sera maîtrisée et la situation revenue à la normale. Un rejet accidentel doit être signalé immédiatement aux services d’urgence mis à sa disposition aux fins d’intervention ainsi qu’au MDDELCC. La matière dangereuse doit alors être récupérée et disposée selon les prescriptions fournies sur la fiche de données de sécurité ou du fournisseur dans un site autorisé.

(3) Le transporteur doit s’assurer que la pression maintenue sur la citerne n’excède jamais 28 lb/po2 tout au long des opérations de déchargement.

(4) Le destinataire s’assure, avant de quitter le site de déchargement que le transporteur puisse le contacter advenant une urgence, un changement au déroulement de la livraison ou encore lui signaler qu’il est prêt à passer à l’étape suivante l) par le biais d’un moyen de communication mis à sa disposition (ex. : ligne téléphonique dédiée, bouton d’urgence actionnant une alarme, système de communication radio, etc.).

(5) Lorsque le déchargement a eu lieu à même la voie de circulation, le destinataire procède à l’enlèvement de la signalisation routière de courte durée au moment où le camion-citerne quitte les lieux. Le destinataire procède ensuite à l’enlèvement du dispositif de blocage du ou des regards d’égout lorsque requis.